Ленинградская область

Лужский муниципальный район

совет депутатов Мшинского сельского поселения

четвёртого созыва

**РЕШЕНИЕ**

от 16 декабря 2022 года № 180

***О внесении изменений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 24 июля 2020г. № 58 «Об утверждении Плана приведения источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Мшинского сельского поселения в технически исправное состояние на 2020 – 2028 годы»***

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», руководствуясь Уставом Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

**РЕШИЛ**:

1. Внести в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 24 июля 2020 года № 58 «Об утверждении План приведения источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Мшинского сельского поселения в технически исправное состояние на 2020-2028 годы» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1 Утвердить актуализированный «План приведения источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Мшинского сельского поселения в технически исправное состояние на 2020 – 2028 годы» .

2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Мшинского сельского поселения.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Мшинского сельского поселения,

исполняющий полномочия

председателя совета депутатов В.В. Алексеев

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано**  Глава администрации  Мшинского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Медведева  « 16 » декабря 2022 года  М.П. | **Утверждено**  Решением совета депутатов  Мшинского сельского поселения  № 180 от 16 декабря 2022г.  Глава Мшинского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Алексеев  «16» декабря 2022 года |

**ПЛАН**

**приведения источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Мшинского сельского поселения в технически исправное состояние на 2020 – 2028 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Местонахождение | Кол-во домов | Кол-во жителей | Тип водоисточника | состояние | Замечания | Год выделения денежных средств | Выделяемая сумма  (тыс.руб) | Год устранения замечаний | Срок принятия на баланс СП |
| 1 | д. Беково:  (менее 50 чел) | 11 | 2 | отсутствует |  | Ближайший ПВ 8 км,  в д. Бол. Дивенка | 2024 | 100 | 2024 | 2027 |
| 2 | д. Бол. Дивенка,:  ул. Центральная д.7 | 87 | 105 | ПВ искусств.  120 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2025 | 40 | 2025 | 2026 |
| д. Бол. Дивенка  (у 2-х этаж. домов) |  |  | ПВ искусств.  100 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2025 | 40 | 2025 | 2026 |
| 3 | д. Бол. Ящера:-  (у д. №18) | 18 | 68 | ПВ искусств. 60 м3 | исправен | нет | 2023 | 16,5 |  | 2023 |
| 4 | д. Владычкино:-  (на въезде слева) | 60 | 18 | ПВ искусств.  30 м3 | исправен | нет | 2024 | 16,5 |  | 2024 |
| 5 | д. Кемск: | 15 | 5 | отсутствует |  | Ближайший ПВ в 4 км, в д. Бол. Ящера искусст. 60 м3 у шиномонтажа | 2025 | 100 | 2025 | 2025 |
| 6 | п. Красный Маяк:  (у дет/сада) | 97 | 776 | ПВ искусств.  100 м3 | Исправен | нет | 2024 | 16,5 |  | 2024 |
| п. Красный Маяк  (у котельной) |  |  | ПВ искусств.  80 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2025 | 40 | 2025 | 2026 |
| п. Красный Маяк  (у пилорамы) |  |  | ПВ искусств.  600 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2026 | 40 | 2026 | 2027 |
| п.Красный Маяк  (на въезде) |  |  | ПВ искусств.  150 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички, требует очистки | 2026 | 40 | 2026 | 2027 |
| 7 | д. Кузнецово | 31 | 18 | ПВ естест.  р. Дивенка | Не исправен | Нет таблички, нет разворотной площадки | 2026 | 40 | 2026 | 2027 |
| д. Кузнецово  (в сев.-зап. части деревни у СНТ) |  |  | ПВ искусств.  90м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2026 | 100 | 2026 | 2026 |
| 8 | д. Луги: | нет | нет | ПВ искусств.  20м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички, требует очистки | 2028 | 50 | 2028 | 2028 |
| 9 | д. Лужки:- | 3 | 3 | ПВ естест.  р. Ящера | Не исправен | Нет таблички, нет разворотной площадки | 2026 | 20 | 2026 | 2027 |
| 10 | д. Мал. Ящера | 62 | 26 | ПВ естест.  р. Ящера | Неисправен | Нет таблички, нет разворотной площадки | 2026 | 20 | 2026 | 2027 |
| 11 | п. Мшинская:-  ул. Лен. Шоссе 114 | 610 | 1334 | ПГ К-100 | Исправен | Низкое давление | 2023 | 16,5 |  | 2023 |
| п. Мшинская  (на территории школы) |  |  | ПГ К-100 | Исправен | Низкое давление | 2023 | 16,5 |  | 2023 |
| п. Мшинская, ул. Школьная д.9 |  |  | ПГ К-100 | Исправен | Низкое давление | 2023 | 16,5 |  | 2023 |
| п. Мшинская, ул.Лен.шоссе (с правой стороны) |  |  | ПВ искусств.  70м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2024 | 16,5 | 2024 | 2024 |
| п. Мшинская,  ул. Маяковского |  |  | ПВ искусств.  90м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2027 | 40 | 2027 | 2027 |
| п. Мшинская,  ул. Разъезжая (напротив пилорамы) |  |  | ПВ искусств.  110м3 | исправен |  | 2023 | 16,5 | 2023 | 2023 |
| п. Мшинская, ул. Лесная |  |  | ПВ искусств.  100м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2024 | 16,5 | 2024 | 2024 |
| п. Мшинская, ул. Советских воинов |  |  | ПВ искусств.  90м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2024 | 16,5 | 2024 | 2024 |
| п. Мшинская, ул. Школьная |  |  | ПВ искусств.  70м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2024 | 20 | 2024 | 2025 |
| п. Мшинская,ул. Пролетарская |  |  | ПВ искусств.  90м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2025 | 30 | 2025 | 2026 |
| 12 | д. Низовка:-  ул. Центральная (в конце деревни слева) | 36 | 4 | ПВ искусств.  150м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2025 | 30 | 2025 | 2026 |
| 13 | д. Низовская:-  ул.Володарского 1В (на въезде в деревню) | 615 | 338 | 2 ПВ искусств.  по 100м3 | Исправен | Нет |  |  |  |  |
| д. Низовская, ул. Лесная д.73 В |  |  | ПВ искусств.  90м3 | Исправен | Нет |  |  |  |  |
| д. Низовская, ул.Дзержинского у д.44 |  |  | ПВ искусств.  700м3 | Исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2023 | 50 | 2023 | 2024 |
| д. Низовская, ул. Советская д. 17 В |  |  | ПВ искусств.  100м3 | Исправен | Нет |  |  |  |  |
| д. Низовская, ул. Новая д. 54 В |  |  | ПВ искусств.  50м3 | Исправен | Нет |  |  |  |  |
| 14 | д. Парушино:- | 8 | 4 | отсутствует |  | Ближайший ПВ в 13-ти км, д. Кузнецово ПВ (искуст) 90 м3 в Сев-зап. части деревни, у СНТ | 2027 | 100 | 2027 | 2027 |
| 15 | д. Пехенец:-  (у ДК) | 79 | 672 | ПВ искусств.  100м3 | Исправен |  | 2023 | 16,5 |  | 2023 |
| д. Пехенец (у д/с) |  |  | ПВ искусств.  100м3 | Исправен |  | 2023 | 16,5 |  | 2023 |
| д. Пехенец (у ДК) |  |  | ПГ Т-100 | Исправен | Низкое давление | 2023 | 16,5 |  | 2023 |
| 16 | д. Покровка:  (в северной части деревни) | 16 | 22 | ПВ искусств.  240м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2027 | 40 | 2027 | 2027 |
| 17 | д. Селище:- | 16 | 1 | Отсутствует |  | Нет дороги | 2028 | 100 | 2028 | 2028 |
| 18 | д. Сорочкино:- | 123 | 72 | ПВ естест.  р. Ящера | Не исправен | Нет таблички, нет разворотной площадки | 2023 | 40 | 2023 | 2024 |
| д. Сорочкино (за будкой охраны на территории садоводства) |  |  | ПВ искусств.  50м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2023 | 40 | 2023 | 2024 |
| д.Сорочкино  (за магазином у скважины) |  |  | ПВ искусств.  100м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2023 | 40 | 2023 | 2024 |
| д. Сорочкино (в конце садоводства по левой стороне) |  |  | ПВ искусств.  350м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2023 | 40 | 2023 | 2024 |
| 19 | Д. Тозырево:  (в центре деревни) | 45 | 13 | ПВ искусств.  70м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2027 | 50 | 2027 | 2027 |
| 20 | д. Чернецово:- | 8 | 1 | ПВ естест.  р. Ящера | Не исправен | Нет таблички, нет разворотной площадки | 2028 | 50 | 2028 | 2028 |